## Tesisat Kontrol
ELEKTRİK TESİSAT KONTROL FORMU | [11 empty] | Uygun |  | Açıklamalar
[12 empty] | Evet | Hayır
Tesisat Bilgileri
1 | Proje Numarası | Yapı Sahibi | Adres |  | Ada-pafta-parsel |  | Kat Sayısı | Bağ.Böl.Say. | Kullanım Amacı | Kurulu Güç | Talep Gücü
Dosyada Olması Gereken Evraklar | Dosyasa olması gereken evraklar
2 | Tesisat kontrol evrakları uygun mu?
| İç Tesisat ve Bağlantı Hattı Projesi | İmzalı Dağıtım Bağlantı Anlaşması | İmzalı Bağlantı Hattı Tesis Sözleşmesi (varsa) | Binanın Bittiğini Gösterir Belge (Yapı kullanım izin belgesi, yapı kayıt belgesi vb.) | İmzalı KVKK Aydınlatma Metni | Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk Belgesi (bina için 1 adet ) |  | Topraklama Tutanağı | İşe Başlama Evrakı | İş Bitim Evrakı | Yetkilendirme Belgesi
3 | Sayaç tipi projeye uygun mu?
Sayaç Panolarının Uygunluğu
4 | Sayaç panosu projede belirtilen yerde tesis edilmiş mi?
5 | Panodaki bağlantılar projedeki tek hat şemasına uygun yapılmış mı?
6 | Pano yeri ve yükseklik mesafesi uygun mu?
7 | Panodaki şalt malzemeler ve bağımsız bölüm isimlerinde uygun şekilde etiketleme yapılmış mı?
8 | Koruma elemanları (Sigorta, şalter, kaçak akım vs.) proje ile uyumlu mu?
9 | Projedeki sayaç sayısı ile panodaki kolon sayısı aynı mı?
10 | Bağlantılar klemens ile mi yapılmış?
11 | Kablo renkleri Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine uygun mu tesis edilmiş?
12 | Faz göstergeleri (varsa) uygun çalışıyor mu?
13 | Ölçü devresi bağlantıları uygun mu?
14 | Panoların tek hat şeması, PVC kılıf içinde pano içerisine konulmuş mu?
15 | 3 bağımsız bölüm üzerinde ise dağıtım, bara ile yapılmış mı?
16 | Ölçü ve sayaç bölümleri kilitlenip, mühürlenecek şekilde mi?
17 | Pano kapaklarında elektrik tehlikesi uyarı levhası var mı?
18 | Pano sabitlemesi uygun mu?
19 | Pano standart ölçülere uygun mu?
Enerji Odası Uygunluğu (varsa)
20 | Enerji odası projede belirtilen yerde tesis edilmiş mi?
21 | Gerekli iş güvenliği malzemeleri var mı? (izole halı vs.)
22 | Enerji odası nemsiz, tozsuz, rutubetsiz, zararlı ısınma ve hava değişiklikleri ile sarsıntı olmayan, can ve mal güvenliği açısından güvenli, işletme ilgililerinin tüketiciye haber vermeden istedikleri zaman kontrol edebilir bir yerde mi?
23 | Kablo bacasından ana panoya giden kablolar, kablo tavası/merdiveni ile nizami olarak taşınmış mı?
24 | Enerji odasının içinde su basmasına karşı su taliye süzgeci var mı?
25 | Enerji odasında yeterli aydınlatma düzeyi ve acil aydınlatma sistemi var mı?
26 | Enerji odasının içinde sıhhi tesisat boruları var mı?
27 | Enerji odası (mevcut ise) seçiminde; odanın merdiven altında olmaması, kapısının dışarıya açılması, EDAŞ yetkilileri tarafından kolayca bulunması-bildirim yapılmadan hizmet verilebilmesi ve oda içerisinde ölçü devrelerine rahatça müdahale edilebilmesi hususlarına dikkat edilmiş mi?
28 | Yapıda enerji odası olması halinde "enerji odasına girilmeden rahatlıkla yapının enerjisinin kesilebilmesi için" giriş katta uygun bir yere açtırma bobin butonu tesis edilmiş mi?
29 | Enerji odası ortak alandan tek bir kapı ile mi geçiyor?
30 | Enerji odası kapısı metal yapılmış mı?
31 | Enerji odası (mevcut ise) yapının giriş katına tesis edilmiş mi? (Ancak Dağıtım Şirketinin uygun görmesi ve kablo bacası ile aynı hizada olması kaydıyla enerji odasının, bodrum/zemin üstü ilk katta tesisi kabul edilebilir.)
32 | Enerji odasının giriş kapısında topraklama ve ölüm tehlike levhası var mı?
33 | Enerji odasının dış yüzeyinde veya kapısında hava sirkülasyonu sağlanması için havalandırma panjuru tesis edilmiş mi? Panjurlarda sineklik var mı?
Bağlantı Hattı
34 | Bağlantı hattı kesit, tip ve metraj projeye uyumlu mu?
35 | Tesis, bağlantı görüşünde belirtilen bağlantı noktasından enerji alınacak şekilde mi yapılmış?
36 | Bağlantı hattı galvanizli boru ile sabitlenmiş mi?
37 | Kablolar yekpare bir şekilde, ek yapılmadan çekilmiş mi?
38 | Bağlantı hattı "Kablo Montaj Usul ve Esaslarına" ve EKAT Yönetmeliğine uygun tesis edilmiş mi?
39 | Bağlantı hattı kapsamında direk var ise kilit (süs) betonu uygun mu?
40 | Bağlantı hattı kapsamında direk var ise ölüm tehlike levhası ve demir direklerde tırmanme engeli(korkuluk) var mı?
41 | Bağlantı hattı kapsamında direk var ise temel betonu yeterli derinlikte ve uygun mu?
42 | Bağlantı hattı kapsamında direk var ise direkte ya da üzerindeki teçhizatlarda deforme olmuş/çalışmayan malzeme var mı?
Topraklama
43 | Topraklama megeri ile gerekli ölçümler yapılarak gerekli tutanaklar düzenlenmiş mi?
44 | Pano metal aksamları (iç-dış kapak) sarı-yeşil topraklama kablosu ile topraklanmış mı?
45 | Topraklama ve potansiyel dengeleme iletkenleri renk, kesit, özellik, ilgili standartlara uygunluk ve etiketleme yönünden doğru kullanılmış mı?
46 | Bağlantı hattı kapsamında AG direk var ise AG direkte işletme topraklaması uygun şekilde yapılmış mı?
Diğer
47 | İSG riski var mı?
48 | Yapıda kabulü yapılmamış jeneratör tesisi var mı?
Yetkili Tesisatçı Tarih: Adı Soyadı: İmza: | [5 empty] | Dağıtım Şirketi Yetkilisi Tarih: Adı Soyadı: İmza: